SCHEDE DI USO E MANUTENZIONE

E SCHEDE TECNICHE

| APPARECCHIATURA | QTA | PERIODICITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 mesi | 1 anno | 2 anni | 5 anni |
| Centrale in bombole gas compressi Con quadro ad inversione automatica e quadro di emergenza singolo(PO di Acqui T.) |  |  |  |  |  |
| Controllo dello stato generale del quadro e del funzionamento dei suoi componenti principali: - Riduttore HP; - Valvole di spurgo; - Serpentine; - Inversore; - Rampe; - Riduttore MP; - Valvola antiritorno LP: - Valvole VSP. |  | X |  |  |  |
| Controllo tenuta con liquido tensioattivo |  | X |  |  |  |
| Controllo funzionamento allarmi |  | X |  |  |  |
| Sostituzione kit valvola di spurgo |  |  | X |  |  |
| Altre attività manutentive da eseguire che saranno oggetto di un preventivo a parte, comprendente manodopera, ricambi, sospensione del gas e quant’altro necessario per lo svolgimento in sicurezza. |  |  |  |  |  |
| Sostituzione kit riduttori HP da verificare ultima sostituzione |  |  |  |  | X |
| Sostituzione kit valvole di spurgo da verificare ultima sostituzione |  |  |  |  | X |
| Sostituzione guarnizioni rampe da verificare ultima |  |  |  |  | X |
| Sostituzione kit riduttore MP da verificare ultima sostituzione |  |  |  |  | X |

| APPARECCHIATURA | QTA | PERIODICITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 mesi | 1 anno | 2 anni | 5 anni |
| Centrale del vuoto per aspirazione endocavitaria (PO di Acqui T.) |  |  |  |  |  |
| Controllo dello stato generale della centrale: - Pompe; - Serbatoio; - Vuotostati; - Quadro elettrico; - Gruppo filtrante. |  | X |  |  |  |
| Controllo/rabbocco livello olio pompe |  | X |  |  |  |
| Pulizia filtro a rete e filtro valvola zavorra |  | X |  |  |  |
| Controllo e drenaggio liquidi nel serbatoio |  | X |  |  |  |
| Controllo dei filtri della linea aspirazione |  | X |  |  |  |
| Sostituzione dei filtri della linea aspirazione |  |  | X |  |  |
| Controllo funzionamento quadro elettrico, verifica attivazione manuale delle pompe, verifica tarature vuotostati, verifica segnalazione allarmi |  |  | X |  |  |
| Sostituzione olio |  |  | X |  |  |
| Sostituzione filtro a rete |  |  | X |  |  |
| Verifica ed eventuale sostituzione gommini elastici paracolpi |  |  | X |  |  |
| Sostituzione cartucce disoleanti su condizione |  |  | X |  |  |

| APPARECCHIATURA | QTA | PERIODICITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 mesi | 1 anno | 2 anni | 5 anni |
| Centrale evacuazione gas anestetici (PO di Acqui T.) |  |  |  |  |  |
| Controllo dello stato generale della centrale: - Pompe soffianti; - Filtri aspirazione - Valvola regolazione; - Quadro elettrico; - Pannello comando remoto. |  |  | X |  |  |

| APPARECCHIATURA | QTA | PERIODICITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 mesi | 1 anno | 2 anni | 5 anni |
| Rete di distribuzione (PO di Acqui T.) |  |  |  |  |  |
| Controllo tubazioni (nei tratti a vista): - Verifica eventuali danni meccanici; - Controllo tenuta con liquido tensioattivo; - Verifica staffatura; - Verifica etichettatura. |  |  | X |  |  |
| Controllo quadri valvole: - Controllo tenuta con liquido tensioattivo; - Verifica etichettatura; - Verifica sensori (se presenti). |  |  | X |  |  |
| Controllo sistema segnalazione on-off valvole |  |  | X |  |  |
| Controllo punto di manutenzione - Controllo perdite con liquido tensioattivo; - Verifica etichettatura. |  |  | X |  |  |
| Quadri di riduzione di II stadio |  |  |  |  |  |
| Controllo generale quadri di riduzione della pressione di II stadio: - Controllo tenuta con liquido tensioattivo; - Controllo erogazione unità terminale di emergenza (se presente); - Controllo manometri a monte e a valle; - Verifica taratura pressione; - Verifica etichettatura. |  | X |  |  |  |
| Sostituzione kit interno riduttori di pressione reparti |  |  | X |  |  |
| Sostituzione kit unità terminali su riduttori di pressione (se presenti) reparti |  |  | X |  |  |
| Sostituzione kit interno riduttori di pressione reparti v |  |  | X |  |  |
| Sostituzione kit unità terminali su riduttori di pressione (se presenti) reparti |  |  | X |  |  |
| Unità terminali gas compressi e vuoto |  |  |  |  |  |
| Controllo generale unità terminali gas compressi e vuoto: - Controllo tenuta con liquido tensioattivo; - Verifica etichettatura |  | X |  |  |  |
| Sostituzione kit unità terminali gas compressi e vuoto |  |  | X |  |  |
| Sostituzione kit unità terminali gas compressi e vuoto |  |  | X |  |  |
| Unità terminali evacuazione gas anestetici |  |  |  |  |  |
| Controllo generale unità terminali gas compressi e vuoto: - Controllo tenuta con liquido tensioattivo; - Verifica portata ed eventuale taratura. |  | X |  |  |  |
| Sostituzione kit unità terminali evacuazione gas anestetici |  |  | X |  |  |
| Sistemi di segnalazione allarmi |  |  |  |  |  |
| Controllo dei dispositivi: - Verifica funzionamento; - Verifica attivazione soglie allarmi. |  |  | X |  |  |

| Attività e impianti generali non precedentemente specificati | QTA | PERIODICITA’ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 mesi | 1 anno | 2 anni | 5 anni |
| - Controllo del facile accesso ai dispositivi sui quali si effettua la manutenzione e dell’integrità della chiusura dei dispositivi di custodia; - Verifica dell’assenza di materiali o sostanze non compatibili; - Controllo della presenza dell’etichettatura adeguata; - Controllo della tipologia delle apparecchiature adiacenti presenti; - Controllo della corrispondenza e conformità normativa. |  | X |  |  |  |